HMAS 液压监测系统

CODESYS TCP 上传、阿里云数据库与本地 HTML 展示技术方案

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 控制器内完成采集与 FFT，只上传频谱和特征值，不上传 10 kHz 原始波形 |
| 通信 | CODESYS 作为 TCP Client 主动连接阿里云 TCP Server |
| 数据库 | 推荐 PostgreSQL + TimescaleDB，分层保存 summary、spectrum、alarm |
| 版本日期 | 2026-06-29 |

结论 推荐采用 CODESYS 主动 TCP 上传架构。PLC 端只做采集、FFT 和数据上传；阿里云端负责接收、鉴权、解析、入库和前端转发；本地 HTML/Vue 只通过 HTTP API 和 WebSocket 访问云端服务，不直接连接数据库。

# 1. 总体架构

系统不再采用 MQTT，也不需要边缘网关。CODESYS 控制器主动连接阿里云服务器，上传 FFT 后的数据包。云端 TCP Server 接收数据后写入数据库，并通过 HTTP API 和 WebSocket 向本地 HTML 界面提供历史查询与实时显示能力。

| 现场侧 | 上传链路 | 阿里云侧 | 前端侧 |
| --- | --- | --- | --- |
| CODESYS 控制器 10 kHz 采集 本地 FFT/特征提取 | TCP Client 主动连接 长度头 + JSON 帧 断线重连/seq | TCP Server 接收 鉴权/解析/入库 WebSocket 实时转发 | 本地 HTML/Vue HTTP 查询历史 WebSocket 显示实时 |

# 2. CODESYS 端职责

CODESYS 端保留高频采集和本地频谱处理能力，但上传链路要保持简单、低优先级、可重连，避免影响采集任务实时性。

采集任务：高优先级，采集 10 kHz 原始数据并写入环形缓冲。

FFT 任务：中优先级，每 1 秒取最近窗口数据，完成加窗、FFT、幅值 dB、RMS、Peak、Crest Factor、Top Peaks 和轴承特征频率幅值提取。

上传任务：低优先级，维护 TCP 连接，发送 hello、heartbeat、fft、alarm 数据包，断线后定时重连。

缓冲策略：周期性 FFT 数据允许少量丢包；告警事件应至少带 seq 并支持服务端去重。

# 3. TCP 协议设计

推荐采用固定长度头加 JSON 数据体。长度头解决 TCP 粘包和拆包问题，JSON 便于第一版调试和跨语言解析。后续如果频谱数组过大，可以把 spectrumDb 改为二进制 bytea 或 int16 压缩数组。

[4字节大端长度][JSON payload] [4字节大端长度][JSON payload] [4字节大端长度][JSON payload]

| 包类型 | 方向 | 用途 | 建议频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| hello | PLC -> 云端 | 设备上线、deviceId/secret 鉴权 | 连接建立时 |
| heartbeat | PLC -> 云端 | 设备在线状态、版本、运行状态 | 10 秒一次 |
| fft | PLC -> 云端 | FFT 摘要、Top Peaks、轴承特征频率、可选完整频谱 | 1-5 秒一次 |
| alarm | PLC -> 云端 | 告警事件、告警时刻频谱快照 | 触发时立即发送 |
| ack | 云端 -> PLC | 确认已收到指定 seq | 可选，第一版可只记录 seq |

# 4. FFT 上传数据格式

第一版建议每秒上传 summary，每 2-5 秒上传一次完整 spectrumDb。普通完整频谱只短期保存，报警频谱长期保存。

{ "v": 1, "type": "fft", "deviceId": "HMAS-001", "seq": 1024, "ts": 1719300000000, "channelId": "V02", "sampleRate": 10000, "fftSize": 2048, "binHz": 4.8828125, "rms": 0.42, "peak": 1.16, "crestFactor": 2.76, "peaks": [{"f": 25.4, "db": -12.6}], "bearing": {"bpfiHz": 135.2, "bpfiDb": -24.1, "bpfoHz": 89.7, "bpfoDb": -31.5}, "spectrumDb": [-80.1, -78.2, -75.4] }

# 5. 阿里云端服务

云端至少包含 TCP 接收服务、数据库写入服务、HTTP 查询 API 和 WebSocket 实时推送服务。TCP Server 不建议直接把浏览器连接进来，浏览器仍然走标准 HTTP/WebSocket。

TCP Server：监听公网端口，接收 CODESYS 主动连接，解析长度头和 JSON payload。

鉴权：hello 包校验 deviceId 和 secret；数据库只保存 secret_hash，避免明文密钥落库。

入库：summary 长期保存，完整 spectrum 按保留策略保存，alarm 单独保存。

前端接口：/api/latest 查询最新数据，/api/history 查询历史趋势，/ws/live 推送实时数据。

# 6. 数据库建议

推荐 PostgreSQL + TimescaleDB。PostgreSQL 适合设备、通道、告警、配置等结构化数据，TimescaleDB 适合按时间写入和查询 FFT summary 与 spectrum。第一版可以在 ECS 自建，后续再迁移到 RDS PostgreSQL。

| 表 | 保存内容 | 保留周期 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| devices | 设备档案、secret_hash、last_seen_at | 长期 | 设备注册与在线状态 |
| fft_summary | RMS、Peak、Crest Factor、主频、轴承特征频率幅值、Top Peaks | 1-3 年 | 趋势和报警分析主表 |
| fft_spectrum | 完整频谱数组 spectrumDb 或压缩 bytea | 7-30 天 | 用于频谱回放和瀑布图 |
| alarm_events | 告警事件、告警时刻特征值、关联频谱 | 长期 | 维修追溯与诊断记录 |

# 7. 数据量估算

以下估算基于：V02 振动和 S01 声学两个通道，FFT size 为 2048，半谱 1024 点；summary 每 1 秒上传，完整频谱每 5 秒上传；原始 10 kHz 波形不上传。

| 数据类型 | 上传频率 | 网络数据量估算 | 数据库占用估算 |
| --- | --- | --- | --- |
| FFT summary / 特征值 | 2 通道 x 每秒 1 次 | 100-300 MB/天 | 150-500 MB/天 |
| 完整频谱 JSON | 2 通道 x 每 5 秒 1 次 | 300-500 MB/天 | 700 MB-1.5 GB/天 |
| 完整频谱 int16/bytea | 2 通道 x 每 5 秒 1 次 | 70-120 MB/天 | 120-250 MB/天 |
| 告警事件 | 触发时 | 可忽略 | 可忽略 |

容量建议 第一版用 JSONB 保存完整频谱便于开发；链路稳定后将 spectrumDb 改为 int16 量化后写入 bytea，可明显降低网络与数据库占用。长期只保存 summary 和报警频谱，普通完整频谱保存 7-30 天。

# 8. 实施步骤

先做云端 TCP Server：实现长度头解析、hello 鉴权、fft 包入库、日志记录。

在 CODESYS 中实现 TCP Client 上传任务：先上传模拟 FFT JSON，验证连接、重连和服务端解析。

接入真实 FFT 结果：V02/S01 两个通道先跑通 summary，再加完整 spectrumDb。

建立 PostgreSQL/TimescaleDB 表结构：先 JSONB，后续优化为 bytea 压缩。

改造前端数据源：实时数据走云端 WebSocket，历史数据走 HTTP API。

增加运行监控：记录设备 last_seen、seq 缺失、上传失败次数、数据库写入延迟。

# 9. 风险与控制

| 风险 | 影响 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| PLC 上传任务影响采集实时性 | 采集抖动或丢样 | 上传任务低优先级，发送缓冲限长，网络异常时丢弃普通周期包 |
| 公网 TCP 连接不稳定 | 实时数据中断 | 定时重连，heartbeat，seq 缺号监控 |
| JSON 频谱数据过大 | 带宽和磁盘增长快 | 普通频谱降频上传，后续 int16 + bytea 压缩 |
| 数据库无限增长 | 磁盘和查询变慢 | TimescaleDB hypertable、保留策略、按设备和通道索引 |
| 设备密钥泄露 | 非法设备上传 | secret_hash、定期轮换、限制设备 IP 或增加签名字段 |